Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по ЗОП - публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на прецизна климатизация във връзка с изграждане на Център за данни в Лаборатория по телематика - БАН”

Оборудването, предмет на поръчката, представлява прецизна климатизация, необходима за функционирането на Центъра за данни, който се изгражда към Лабораторията по телематика към БАН, находяща се в гр. София (Р България), Научен комплекс 1 на БАН, IV-ти километър, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.8 , ниво висок сутерен.

Предвижда се прецизната климатизация да е базирана на директно изпарение.

Минимална охлаждаща мощност при 30оС температура на околната среда: 12 kW (10 kW при 45оС).

Системата да е модулна с възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела.

Системата следва да работи с хоризонтален въздушен поток, а именно – да има възможност в обема пред сървърните шкафове да се подава охладен въздух от охлаждащото тяло с достатъчен дебит.

Зад шкафовете ще се засмуква загретият въздух за охлаждане и ще се подава отново пред активното оборудване.

Примерно решение на разположението на оборудването е дадено на чертеж – приложение № 1а към настоящата спецификация - с примерни размери.

Монтажът включва:

- оформяне на топла и студена зона посредством надлъжна преграда в помещението, над инсталираното оборудване и две врати за обслужване ва двата края с цел повишаване ефективността на прецизната климатизация;

- монтаж на външни и вътрешни тела, доставка и монтаж на тръби, пълнене на тръби с фреон, инсталация на SNMP карти, вакуумиране, тест под вакуум и запълване на меден тръбен път с фреон R410A, извеждане на конденз под двоен под;

- настройки, пуск и тестове на системата;

Да бъде извършено практическо обучение на място на персонал на Възложителя (до 5 служители) от оторизирани обучители за работа с климатизацията.

Гаранция на оборудването: 24 месеца.

На този етап ще бъдат доставени и инсталирани 5 модула – външни и вътрешни тела със съответните мрежови карти към тях, като се даде цена и за 6-ти брой (като опция в ценовата оферта), който може да бъде доставен на по-късен етап в рамките на срока на действие на договора.

| № | Описание на оборудването |
| --- | --- |
| 1. | Вътрешно тяло - Да е монтирано в шкаф от метална рамка с размери ширина мин. 300мм, височина до 2000мм, дълбочина от 1000мм до 1200мм, каквито са и очакваните размери на сървърните шкафове с цел оптимално покритие на обемите; - Производителят/доставчикът на охлаждащото тяло следва да има в продуктовата си гама аксесоари за свързването им в редица на 19“ (инча) сървърни шкафове. - Предната вентилирана врата да бъде с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система; - Задна вентилирана врата; - Топлообменник с общ дебит най-малко 4800 м³/ч– интегриран; - Най-малко 3 температурни датчика след топлообменника (за студения въздух), - Най-малко 3 температурни датчика преди топлообменника (за топлия въздух) за прецизно контролиране на охлаждащия капацитет според нуждата от охлаждане. - Най-малко 4 честотно управляеми тип „Hot swap” вентилатори – центрофуга, инсталирани за засмукване на охладения въздух от топлообменника и насочване пред шкафовете; - Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащия капацитет; - Система за улавяне и събиране на конденз в съд, разположен под топлообменника, оборудвана за заустване към дренажна система или извеждане посредством кондензна помпа; - Използване на безопасен за озоновия слой фреон - R410a; - Възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела; - SNMP карта –за контрол и наблюдение на параметри, подаване на аларми при критични стойности; |
| 2. | Външно тяло - Кондензатор с максимална охлаждаща мощност 12 kW; - Най-малко 2 честотно регулируеми вентилатора към кондензатора с възможност за управление без комуникация по кабел; - Степен на защита на електро компонентите на кондензатора –IP 54; - Работен температурен диапазон на системата от -5°C до +45°C. - Ниво на звуково налягане на кондензаторът на 10м разстояние най-много 45 dB(A). |

Забележка: по отношение на изискванията на Възложителя към оборудването, посочени в настоящата спецификация, всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, както и всяко посочване на търговска марка, патент или тип следва да се разбират с добавени думите "или еквивалентно“.

Участникът, в случай че не е производител на оборудването, трябва да е упълномощен от производителя/ите на оборудването за доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на предложеното оборудване.

В офертата участникът трябва да приложи брошури, сертификати или други материали, доказващи част или повечето от описаните параметри.

Изисквания към доставката по поръчката

- Оборудването да бъде доставено и инсталирано на адреса на Възложителя: Лаборатория по телематика - БАН, Р България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” № 8 (блок 8), до посочени от Възложителя помещения в сградата.

- Срок за доставка и инсталация на оборудването: до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

- Цената за гаранционна поддръжка трябва да бъде включена в предложената цена на оборудването.

- Всичкото оборудване трябва да бъде фабрично ново и неупотребявано.